**ФильтрННру–Водоочистка**

Г.Н.Новгород, ул.Землячки 76/1, (831) 4-248-988, filternn.ru tr71@mail.ru

Рекомендации при самостоятельном монтаже систем водоочистки.

ВАЖНО:
1) при засыпке загрузки в колонну –

а) трубка внутри колонны (дистрибьютер) заклеивается кусочком скотча, чтобы при засыпании загрузки, туда ничего не попало, по завершении загрузки убрать скотч.

б) для удобства засыпки загрузки использовать воронку – из обрезанной бутылки 19л.

в) мелкий отсев гравия на дне мешка НЕ СЫПАТЬ в колонну (забивает нижнюю корзину - и вода плохо течет),

гравий засыпается только в колонны от 1465 , 1665 и выше, в 844, 1054 и 1354 незасыпается.

2) после загрузки промыть резьбу водой – и завернуть управляющий клапан (голову) до упора, сильно, но без фанатизма.
3) блоки питания – рекомендуем  подключать, через хорошее стабилизирующее устройство с блоком бесперебойного питания 220В. В управляющий клапан Клак провод заводится сзади в спецотверстие, при этом снимается крышка и отстёгивается не плата отдельно, а целиком кронштейн платы. (это лучше сначала увидеть) в Ранксинах - штеккер снаружи.

4) для умягчителей - при подключении солевых баков - в трубку вставить конусы, с одной стороны конус на голове в клипсе, а с другой конус находиться внутри механизма (в уголке куда трубка вставляется) часто бывает трубку прямо так туда суют и конус плющит и клинит внутри, либо конус выпадает внутрь бака при тряске, он белый и его можно не заметить.

5) для монтажа пластин к корпусу ВВ10 или ВВ20 - надо купить "глухари" 8\*30мм по 4шт , в магазинах таких не найти - мы берем 8\*40 отрезаем болгаркой 7-9мм и заворачиваем в корпус.  Крепеж в стену - индивидуально у кого какая стена бетон-анкера, кирпич-дюбеля и т.д. чтобы крепко висело и не оторвать.

6) по завершению монтажа – перед пуском воды необходимо, запустить регенирацию автоматического фильтра, чтобы не допустить образованию воздушного пузыря и сразу вымыть в канализацию пыль и цветность загрузки, на умягчителях Клак (5ти кнопки) – нажать и удерживать кнопку (regen) на Ранкисинах - вторая кнопка слева, на обезжелезивателях (3х кнопки) – одновременно нажать и удерживать стрелки (верх, низ).  После этого пустить воду, опресовать систему.

7) при первой регенирации умягчителей – пропустить вторую стадию регенирации («засолка» 60 минут), нажав кнопку (regen), т.к. будет происходить забор воды из солевого бака которой там нет. Новую смолу необязательно «засаливать», она уже «заряжена».

8) если после этого вода после системы водоочистки  будет не прозрачная – снова запустить регенирацию с пункта 6.

Если прозрачная – тогда всё! Выставляем время на клапане и Открываем оставшиеся краны подачи чистой воды в коттедж.

если Вам до сих пор что то не понятно – ЗВОНИТЕ 8 903 607 99 83