## ВВЕДЕНИЕ.

Установка Обратного Осмоса RO 1500GPD для очистки воды разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения и канализации.

Условия эксплуатации:

- установка используется только для очистки холодной воды, с уровнем          солесодержания не более 2000 мг/л и температурой от +5 до +38°С;

- исходное давление воды в трубах должно быть не менее 2,5 бар;

- для предотвращения возгорания электрических составляющих установки не размещайте ее в местах с повышенной влажностью воздуха;

- параметры электрической сети: напряжение - 110В/220/240В, частота –50/60 Гц;

- не подвергайте установку воздействию солнечных лучей и любых световых источников;

- не распыляйте воду и другие жидкости вблизи установки;

- следуйте рекомендациям по замене фильтрующих элементов.

Для эффективной работы  Установки Обратного Осмоса RO 1500GPD по очистке воды внимательно прочитайте руководство по ее эксплуатации. Неправильный монтаж, использование и обслуживание установки могут привести к выходу из строя и отказу в работе.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ

- Корпуса фильтров (20” Filter Housing).

- Картриджи (20” Cartridge):

  - Предварительной очистки с рейтингом фильтрования 5 мкм (Sediment 5 micron);

  - Предварительной очистки с рейтингом фильтрования 1 мкм (Sediment 1 micron);

  - Блоковый угольный картридж (Carbon Block)

- Блок предотвращения выпадения солей жесткости (PROKALK).

- Впускной соленоидный клапан.

- Повысительный насос (тип насоса - PROCON 2507, производительность – 240GPH (0,9м3/час)).

- Корпус мембраны.

- Обратноосмотическая мембрана (тип мембраны - ESPA BW4040).

- Промывочный электромагнитный клапан.

- Регулятор давления.

- Комплект расходомеров.

- Комплект манометров.

- Прибор контроля уровня солесодержания (TDS Meter).

- Рама из нержавеющей стали.

#### технические характеристики мембраны

1. Максимальное рабочее давление: 300~600 PSI (20 ~40 бар)

2. Максимальная рабочая температура: 45ºС

3. Мутность (NTU): не более 1 ppm (мг/л)

4. Содержание активного хлора: не более 0.1 ppm (мг/л)

5. Водородный показатель рH: 2~11

6. Производительность: 10 GPM (38 л/мин)

7. Максимальный S.D.I. Индекс: 4

8. Селективность мембраны: 96%

Требования к качеству воды, подаваемоЙ на установку обратного осмоса

1. Максимальное рабочее давление: 190~220 PSI (13 ~15 бар)

2. Максимальная рабочая температура: 45ºС

3. Мутность (NTU):  не более 1 ppm (мг/л)

4. Содержание активного хлора: не более 0.1 ppm (мг/л)

5. Водородный показатель рH: 4~11

6. Давление на входе в систему: 3.5бар±15%

### УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕМБРАНЫ

1. Температура – 250С.

2. Водородный показатель рН=8.

3. Рабочее давление – (15,5 бар).

4. Модельный раствор – раствор NaCl с концентрацией 2000 ppm (мг/л).

### Инструкция по установке оборудования

1.  Убедитесь в том, что напряжение системы соответствует напряжению питающей сети.

2.  Сечение проводов должно быть не менее 3,5 мм.

3.  Проверьте правильность соединений трубопроводов.

4. Не допускайте попадание неочищенной воды в систему обратного осмоса во время регенерации фильтров предварительной очистки.

5. Проверьте правильность соединений трубопроводов установки умягчения.

6. Контролируйте давление воды на входе в систему с помощью манометра (на схеме показан как 15 KG). Давление должно находиться в пределах (2,5 бар – 3 бар). В случае если оно ниже 2,5 бар, необходимо установить повысительный насос на входе в систему.

7. Контролируйте давление перед подачей воды на обратноосмотическую мембрану с помощью манометра (на схеме показан как 35KG). Для эффективной работы мембраны необходимо поддерживать давление на уровне 10,4~12,4 бар.

8. Давление устанавливается с помощью регулятора давления – поворот ручки по часовой стрелке увеличивает давление в системе, против – уменьшает.

9. Проверяйте предварительные фильтры очистки с частотой один раз в неделю.

10. Контролирование загрязнения  поверхности мембраны осуществляется автоматически с помощью TDS Meter. Промывка осуществляется обычно через каждые 7,5 часов работы системы,  в течение 100с.

11. В случае если Вы на выходе из системы обратного осмоса хотите установить УФ-лампу, убедитесь в бесперебойной подаче электроэнергии.

### Замена фильтров

Частота замены фильтрующих элементов напрямую зависит от качества исходной воды, подаваемой в систему обратного осмоса. Чтобы добиться максимальной производительности установки, внимательно следуйте инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. Рекомендуемая частота замены картриджей – один раз в три месяца.

2. Необходимо регулярно проверять давление воды в системе обратного осмоса  с помощью манометра на входе в систему. Если давление воды в системе на  15% ниже давления питающей воды, следует заменить фильтры.

Например: если давление питающей воды равно 3 бар, а показания манометра – 2,5 бар рекомендуется произвести замену фильтров.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ по установке оборудования

1. По возможности установите угольный фильтр и фильтр умягчения на входе в систему для улучшения качества поступающей в систему воды.

2. В случае если фильтр умягчения отсутствует, уменьшите соотношение чистой/концентрированной воды, посредством регулировки давления игольчатым клапаном (игольчатый клапан Обратного Осмоса)

3. Меняя соотношение чистой/концентрированной воды, обратите внимание на рабочее давление насоса, для достижения наилучших условий эксплуатации  отрегулируйте рабочее давление с помощью байпасного крана на насосе.

4. Если давление воды на входе в систему обратного осмоса ниже 2,5 кг/см2, установите дополнительный повысительный насос.

5. Воспользуйтесь тестером жесткости для измерения жесткости воды, подаваемой на установку обратного осмоса. Убедитесь в том, что фильтр умягчения работает.

6. Воспользуйтесь тестером содержания хлора, для определения состояния угольного фильтра, в случае необходимости произведите его замену.

7. Очистку мембраны обратного осмоса следует производить, в случае, если выход чистой воды уменьшится более чем на 10% или давление снизится  более чем на 15%.

Для очистки мембран следует использовать блок химической промывки, в состав которого должен входить резервуар с моющим раствором и насос для подачи раствора в систему обратного осмоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок химической промывки мембран в комплекте не поставляется

ФильтрНН.ру

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

RO SYSTEM 1500 GPD